## 835-2016-80351054
Batch | EUDKVE-00598659
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk. Boring DGU 57.611
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2017-10-12 09:30
Modtaget på laboratoriet | 2017-10-12 22:39
Rapport (seneste rapportrevision) | 25-10-2017/AR-17-CA-00598659-01
Prøvenummer | 80351054
Prøve mærke | DGU 57.611
DGUnr | 57.611
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Inddampningsrest | 270 | mg/l | 10 | DS 204 Gravimetrisk
Ammonium | 0.04 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H) Spektrofotometri (DA)
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Spektrofotometri (DA)
Nitrat | < 0,3 | mg/l | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H) Spektrofotometri (DA)
Total-P | 0.054 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 6878 auto Spektrofotometri (CFA)
Chlorid | 41 | mg/l | 1 | SM 17. udg. 4500-Cl (E) Spektrofotometri (DA)
Fluorid (F) | 0.13 | mg/l | 0.05 | SM 17. udg. 4500-F­ (E) Spektrofotometri (DA)
Sulfat | 65 | mg/l | 0.5 | SM 17. udg. 4500-SO4 (E) Spektrofotometri (DA)
Aggressiv kuldioxid | < 5 | mg/l | 5 | DS 236:1977 Titrimetri
Hydrogencarbonat | 108 | mg/l | 3 | DS/EN ISO 9963 Titrimetri
NVOC, ikke flygt.org.carbon | 0.47 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484 Forbrænding
Arsen (As) | 0.72 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Barium (Ba) | 25 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bor (B) | 21 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Calcium (Ca) | 64 | mg/l | 0.5 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kobolt (Co) | < 0,04 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) | 1 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kalium (K) | 1.1 | mg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Magnesium (Mg) | 3.3 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Mangan (Mn) | 0.087 | mg/l | 0.005 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Natrium (Na) | 23 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
2,4-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
2,6-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
2,6-DCPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
2,6-dichlorbenzamid (BAM) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
4-CPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
4-nitrophenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
AMPA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS
Atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Bentazon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
CGA 108906 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
CGA 62826 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Deisopropyl-hydroxy-atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-desisopropyl-atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-hydroxy-atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Desethyl-terbutylazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Desisopropyl-atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Dichlobenil | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS
Dichlorprop (2,4-DP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Didealkyl-hydroxy-atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Diuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Glyphosat | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 8270 LC-MS/MS
Hexazinon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Hydroxyatrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Hydroxysimazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
MCPA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Mechlorprop (MCPP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metalaxyl-M | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Metribuzin-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Simazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur | 8.5 | °C |  | DS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH | 7.8 | pH |  | DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne | 46 | mS/m | 0.1 | DS/EN 27888 Elektrometri
Iltindhold | 0.1 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814 Elektrometri