## 835-2015-80245603
Batch | EUDKVE-00631471
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2018-01-17 09:30
Modtaget på laboratoriet | 2018-01-17 20:59
Rapport (seneste rapportrevision) | 22-01-2018/AR-18-CA-00631471-01
Prøvenummer | 80245603
Prøve mærke | Afgang vandværk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Kimtal ved 22°C | 26 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C | 26 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C | 2 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 37°C | 2 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Ammonium (NH4) | 0.018 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H) Spektrofotometri (DA)
Nitrit | 0.002 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Spektrofotometri (DA)
Nitrat | < 0,3 | mg/l | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H) Spektrofotometri (DA)
Chlorid | 47 | mg/l | 1 | SM 17. udg. 4500-Cl (E) Spektrofotometri (DA)
Fluorid (F) | 0.14 | mg/l | 0.05 | SM 17. udg. 4500-F­ (E) Spektrofotometri (DA)
NVOC, ikke flygt.org.carbon | 0.4 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484 Forbrænding
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Mangan (Mn) | < 0,002 | mg/l | 0.002 | SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Vandtemperatur | 7.5 | °C |  | DS/EN ISO 19458 Elektrometri
pH | 7.7 | pH |  | DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Ledningsevne | 45 | mS/m | 0.1 | DS/EN 27888 Elektrometri
Prøvens farve | Farveløs
Prøvens klarhed | Klar
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal