## 835-2018-80613420
Batch | EUDKVE-00704835
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2018-08-21 10:38
Modtaget på laboratoriet | 2018-08-21 22:00
Rapport (seneste rapportrevision) | 25-08-2018/AR-18-CA-00704835-01
Prøvenummer | 80613420
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 E-kultivering (membran plade)
Kimtal ved 22°C | 5 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Kimtal ved 22°C | 5 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene medier)
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Spektrofotometri (DA)
Aluminium (Al) | < 0,2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Arsen (As) | 0.34 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bly (Pb) | 0.084 | µg/l | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Cadmium (Cd) | 0.0081 | µg/l | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Chrom (Cr) | 0.17 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kobber (Cu) | 1.6 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) | 0.25 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Zink (Zn) | 21 | µg/l | 0.3 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Acrylamid | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0336 LC-MS/MS
Epichlorhydrin | < 0,05 | µg/l | 0.05 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Benzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(b)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(a)pyren | < 0,003 | µg/l | 0.003 | M 0250 GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(g,h,i)perylen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Vinylchlorid | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Dichlormethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,2-dichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
cis-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Tetrachlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlormethan (Chloroform) | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur | 17.7 | °C |  | DS/EN ISO 19458 Elektrometri