## 835-2021-81045816
Batch | EUDKVE-22096045 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Herredsvejen 106, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 25-08-2022 08:00/Eurofins Miljø Vand A/S,CYZ2
Modtaget på laboratoriet | 2022-08-25 23:00
Rapport (seneste rapportrevision) | 06-09-2022/AR-22-CG-22096045-01
Prøvenummer | 835-2021-81045816
Prøve mærke | vask i personalekøkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 1.4 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 0.06 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22°C | 5 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Ammonium (NH4) | 0.01 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Nitrat | < 0,3 | mg/l | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)
Chlorid | 48 | mg/l | 1 | SM 17. udg. 4500-Cl (E)
Fluorid | 0.11 | mg/l | 0.05 | SM 17. udg. 4500-F­ (E)
Sulfat (SO4) | 67 | mg/l | 0.5 | SM 17. udg. 4500-SO4 (E)
Cyanid, total | < 1 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 14403:2012
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 2.3 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997
Aluminium (Al) | 1.7 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Antimon (Sb) | < 0,2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Arsen (As) | 0.21 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bly (Pb) | 0.1 | µg/l | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bor (B) | 19 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Cadmium (Cd) | 0.11 | µg/l | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Chrom (Cr) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kobolt (Co) | < 0,04 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) | 0.013 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Kobber (Cu) | 2.6 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kviksølv (Hg) | < 0,001 | µg/l | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS
Mangan (Mn) | < 0,002 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Natrium (Na) | 24 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) | 0.11 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Selen (Se) | < 0,05 | µg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Zink (Zn) | 23 | µg/l | 0.3 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Acrylamid | < 0,05 | µg/l | 0.05 | M 0336 LC-MS/MS
Epichlorhydrin | < 0,05 | µg/l | 0.05 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Benzen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(b)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(k)fluoranthen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(a)pyren | < 0,003 | µg/l | 0.003 | M 0250 GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(g,h,i)perylen | < 0,005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Vinylchlorid | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Dichlormethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,2-dichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
cis-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
trans-1,2-dichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2-trichlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Tetrachlorethen | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlormethan (Chloroform) | < 0,02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trifluoreddikesyre, TFA | < 0,3 | µg/l | 0.05 | M 0411 LC-MS/MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
pH | 7.8 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur | 19.7 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C | 430 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal