## 835-2023-81302642
Batch | EUDKVE-23111733
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 19-12-2023 09:47/Eurofins Miljø Vand A/S,MUR4
Modtaget på laboratoriet | 2023-12-19 23:23
Rapport (seneste rapportrevision) | 23-12-2023/AR-23-CG-23111733-01
Prøvenummer | 835-2023-81302642
Prøve mærke | Afgang vandværk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%)
Farvetal, Pt | < 1 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15
Turbiditet | 0.1 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | 15
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ
Jern (Fe) | 0.01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
pH | 7.7 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
Vandtemperatur | 8.3 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C | 440 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)