## 835-2019-80763076
Batch | EUDKVE-00922889
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Gl. Aalborgvej 15, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2020-02-06 09:50
Modtaget på laboratoriet | 2020-02-06 23:53
Rapport (seneste rapportrevision) | 21-02-2020/AR-20-CA-00922889-01
Prøvenummer | 80763076
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 1.1 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 0.1 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | Colilert Quanti Tray
Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Ammonium (NH4) | 0.0052 | mg/l | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)
Nitrit | < 0.001 | mg/l | 0.001 | SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Nitrat | 0.46 | mg/l | 0.3 | SM 17. udg. 4500-NO3 (H)
Chlorid | 47 | mg/l | 1 | SM 17. udg. 4500-Cl (E)
Fluorid | 0.12 | mg/l | 0.05 | SM 17. udg. 4500-F­ (E)
Sulfat (SO4) | 65 | mg/l | 0.5 | SM 17. udg. 4500-SO4 (E)
Cyanid, total | < 1 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 14403:2012
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 0.44 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484
Aluminium (Al) | 8.2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Antimon (Sb) | < 0.2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Arsen (As) | 0.47 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bly (Pb) | 0.035 | µg/l | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Bor (B) | 19 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Cadmium (Cd) | 0.077 | µg/l | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Chrom (Cr) | < 0.03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kobolt (Co) | 0.059 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Jern (Fe) | 0.022 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Kobber (Cu) | 0.27 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Kviksølv (Hg) | < 0.002 | µg/l | 0.002 | EPA 245.7 CV-AFS
Mangan (Mn) | < 0.002 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Natrium (Na) | 25 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Nikkel (Ni) | 0.15 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Selen (Se) | 2.3 | µg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Zink (Zn) | 20 | µg/l | 0.3 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Acrylamid | < 0.05 | µg/l | 0.05 | M 0336 LC-MS/MS
Epichlorhydrin | < 0.05 | µg/l | 0.05 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Benzen | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Fluoranthen | < 0.005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(b)fluoranthen | < 0.005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(k)fluoranthen | < 0.005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(a)pyren | < 0.003 | µg/l | 0.003 | M 0250 GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren | < 0.005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Benzo(g,h,i)perylen | < 0.005 | µg/l | 0.005 | M 0250 GC-MS
Vinylchlorid | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Dichlormethan | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1-dichlorethen | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,2-dichlorethan | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
cis-1,2-dichlorethen | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
trans-1,2-dichlorethen | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1-trichlorethan | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2-trichlorethan | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlorethen | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,1,2-tetrachlorethan | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
1,1,2,2-tetrachlorethan | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Tetrachlorethen | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Trichlormethan (Chloroform) | < 0.02 | µg/l | 0.02 | ISO 15680 P&T-GC-MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
pH | 7.9 | pH |  | DS/EN ISO 10523
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur | 8.4 | °C |  | DS/EN ISO 19458
Ledningsevne ved 20°C | 420 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal