## 835-2022-81167351
Batch | EUDKVE-22096057 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 25-08-2022 08:25/Eurofins Miljø Vand A/S,CYZ2
Modtaget på laboratoriet | 2022-08-25 23:00
Rapport (seneste rapportrevision) | 29-08-2022/AR-22-CG-22096057-01
Prøvenummer | 835-2022-81167351
Prøve mærke | afgang Vandværk
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 1.9 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 0.06 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C | 6 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Jern (Fe) | 0.01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
pH | 7.8 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
Ledningsevne ved 20°C | 430 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)