## 835-2023-81297881
Batch | EUDKVE-23091793 |  |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Bjerregrav Vandværk - Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 17-10-2023 15:28/Eurofins Miljø Vand A/S,DMJ2
Modtaget på laboratoriet | 2023-10-17 20:14
Rapport (seneste rapportrevision) | 01-11-2023/AR-23-CG-23091793-02
Prøvenummer | 835-2023-81297881
Prøve mærke | kantine
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%)
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012 | 0.25σ
Intestinale Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000 | 0.11σ
Kimtal ved 22°C | 2 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15σ
Nitrit | 0.0013 | mg/l | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013 | 15
Aluminium (Al) | 1.2 | µg/l | 0.2 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Arsen (As) | 0.3 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Bly (Pb) | 0.039 | µg/l | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Cadmium (Cd) | < 0,003 | µg/l | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Chrom (Cr) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Jern (Fe) | < 0,01 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Kobber (Cu) | 1.1 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Nikkel (Ni) | < 0,03 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Zink (Zn) | 4.3 | µg/l | 0.3 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS | 20
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 N/A
Vandtemperatur | 11.8 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006